- Các loại thiết bị trao đổi nhiệt:

  - Thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống kép:

Cấu tạo thiết bị trao đổi nhiệt (TBTĐN) này bao gồm hai ống thẳng lồng vào nhau. Một lưu chất chuyển động ở ống trong và lưu chất còn lại chuyến động ống ngoài. Đây là kiểu thiết bị cơ bản, đơn giản nhất nhưng hiệu qủa nhất về hiệu suất truyền nhiệt. Tuy nhiên kích thước thiết bị sẽ cổng kếnh vì chiểu dài quá lớn.

Hình 1.1. Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống kép. Các chỉ số n, l là kí hiệu cho dòng nóng lạnh; cong các chỉ số v, r là các kí hiệu cho vào và ra khỏi thiết bị, T là nhiệt độ.

Sự chuyển động của các dòng lưu chất có thể cùng hay ngược chiều. Trường hợp ngược chiều hiệu suất truyền nhiệt cao hơn trường hợp cùng chiều. Trong thực tế, TBTĐN kiểu nhiều ống có vỏ ngoài và kiểu dòng thẳng góc được ứng dụng rộng rãi. Việc thiết kế như vậy sẽ giảm được chiều dài của thiết bị. Tuy nhiên, hiệu suất truyền nhiệt cũng sẽ giảm so với kiểu ống kép.

  - TBTĐN kiểu nhiều ống và vỏ ngoài:

Cấu tạo bao gồm chum ống bên trong và một vỏ bao bên ngoài.

Hình 1.2. thiết bị trao đổi nhiệt có nhiều ống vỏ ngoài

Thiết bị kiểu này tăng năng suất và giảm kích thước chiều dài so với kiểu ống kép. Để tăng thêm sức bền cho TBTĐN thường gắn thêm các tấm đó. Việc này cũng làm tăng khả năng truyền nhiệt của thiết bị đo dòng chảy bên ngoài chuyển động zic - zắc lên xuống vuông góc với chùm ống. Dòng chảy trong ống có hướng song song, ngược chiều hoặc vừa song song vừa ngược chiều so với dòng chảy ngoài ống khi đi qua thiết bị.

Hình 1.3.tấm đỡ trong thiuets bị trao đổi nhiệt nhiều ống có vỏ ngoài

Để hiệu quả cho bơm, quạt, tốt nhất là cắt đi 20-25 % diện tích tấm tròn ( phần Se ) . Các kiểu bố trí ống: gồm kiểu tam giác, vuông và vuông quay.

Đặc điểm kiểu tam giác:

Diện tích trao đổi nhiệt nhiều hơn kiểu vuông với cùng đường kính vỏ Di.

Khó chùi rửa bên ngoài ống.

Trở lực cao hơn kiểu vuông

Thông thường, St > 1,25do.

Hình 1.4 các kiểu ống bố trí

  - TBTĐN dòng thẳng góc:

Với loại thiết bị này, dòng chảy trong và ngoài ống luôn luôn vuông góc nhau. Cấu tạo bao gồm ống trơn, ống có cánh tản nhiệt nhỏ và ống có cánh tản nhiệt lớn.

Hình 1.5. các loại thiết bị trao đổi nhiệt dòng thẳng góc

Dòng trộn là dòng chảy khi qua khỏi lớp ống thứ nhất sẽ trộn lẫn vào nhau ở lớp ống thứ hai, thứ ba , ... Dòng chảy không trộn là dòng chảy trong ống , hoặc dòng chảy ngoài ống trơn xếp song song hay có cánh tản nhiệt lớn. Trong thực tế dòng góc có 3 sơ đồ:

Hình 1.6 sơ đồ thiết bị trao đỏi nhiệt kiểu thẳng góc

2.MỘT SỐ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT CÓ MẬT ĐỘ BỀ MẶT TRAO ĐỔI NHIỆT

CAO

2.1.Giới thiệu

Vấn đề tăng hiệu quả quá trình truyền nhiệt của thiết bị trao đổi nhiệt để

đáp ứng đƣợc các yêu cầu thực tế về kỹ thuật, giảm đƣợc chi phí đầu tư, chi

phí vận hành và có kích thước nhỏ gọn là một trong hướng nghiên cứu đƣợc

các nhà nghiên cứu và các nhà chế tạo quan tâm. Những năm gần đây, các

thiết bị trao đổi nhiệt có mật độ bề mặt trao đổi nhiệt cao (compact heat

exchanger) với nhiều dạng kết cấu khác nhau được đưa vào sử dụng rộng rãi

thay thế các thiết bị trao đổi nhiệt truyền thống (thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống

chùm) và đang phát huy được hiệu quả nhờ những ưu điểm nổi bật.

Thiết bị trao đổi nhiệt có mật độ bề mặt trao đổi nhiệt cao điển hình là các

dạng: thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm (Plate Heat Exchanger), thiết bị trao đổi

nhiệt kiểu xoáy lốc (Spiral Heat Exchanger), thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm vỏ

(Plate and Shell), thiết bị trao đổi nhiệt Packinox và các dạng thiết bị đặc biệt

khác. Các dạng thiết bị này sẽ được trình bày trong các mục dưới đây.

2.2. Các dạng thiết bị trao đổi nhiệt có mật độ bề mặt trao đổi nhiệt cao

Thiết bị trao đổi nhiệt có mật độ bề mặt trao đổi nhiệt cao được chia thành

nhiều dạng có cấu tạo nguyên lý hoạt động khác nhau. Dƣới đây trình bày các

dạng cơ bản đang đƣợc sử dụng phổ biến hiện nay.

2.3. Thiết trao đổi nhiệt kiểu khung bản

a. Giới thiệu:

Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu khung bản hiện nay được sử dụng rộng rãi trong

các ngành công nghiệp và đứng thứ hai về thị phần thiết bị trao đổi nhiệt nói

chung. Tuy nhiên, trong công nghiệp chế biến dầu khí dạng thiết bị này cũng

được sử dụng tuơng đối khiêm tốn do một số đặc điểm về cấu tạo. Thiết bị trao

đổi nhiệt kiểu khung bản nhìn bên ngoài có kết cấu như là một máy lọc ép

khung bản, bao gồm nhiều bản mỏng có dập gân nổi được ép sát vào nhau,

giữa các tấm trao đổi nhiệt hình thành không gian để các lƣu thể chảy qua. Các

lưu thể thường được bố trí chảy ngược chiều nhau để tăng hiệu quả quá trình

truyền nhiệt. Nhờ kết cấu này mà thiết bị có bề mặt trao đổi nhiệt tương đối lớn

khi có cùng kích thước với thiết bị trao đổi nhiệt truyền thống. Ưu điểm của thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản là không giống với các dạng thiết bị trao đổi nhiệt

truyền thống và các dạng thiết bị trao đổi nhiệt khác, thiết bị dạng này có thể

cho phép tăng bề mặt truyền nhiệt thiết bị một cách dễ dàng trong quá trình sử

dụng mà không cần phải sửa chữa nâng cấp. Một trong ứng dụng của thiết bị

trao đổi nhiệt khung bản trong thực tế đuợc minh họa trong hình.

Hình 2.1 thiết bị trao đổi nhiệt kiểu khung bản

b. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu khung bản về cơ bản có thể chia thành hai phần

chính:

- Phần khung;

- Phần bề mặt trao đổi nhiệt.

Sơ đồ cấu tạo chung của thiết bị được trình bày trong hình vẽ 2.2.1A và

minh họa qua hình ảnh trong hình 2.2.1B.

Phần khung

Phần khung thiết bị có nhiệm vụ nâng đỡ toàn bộ các tấm trao đổi nhiệt,

lƣợng chất lỏng chứa trong thiết bị, tạo ra kết cấu để định vị và ép chặt các tấm

trao đổi nhiệt vào nhau thành một khối các tấm trao đổi nhiệt vững chắc không

cho các lƣu thể rò rỉ ra bên ngoài. Khung thiết bị bao gồm các chi tiết chính sau:

đầu cố định, đầu di động, khung đỡ, các thanh đỡ và định vị tấm trao đổi nhiệt

phía dƣới và phía trên, các thanh bu lông để xiết chặt các tấm trao đổi nhiệt áp

sát vào nhau.

Hình 2.2.1a Sơ đồ cấu tạo thiết bị trao đổi nhiệt khung bản

Hình 2.2.1B-Ảnh minh họa cấu tạo thiết bị trao đổi nhiệt khung bản

Phần bề mặt trao đổi nhiệt

Bề mặt trao đổi nhiệt bao gồm nhiều tấm kim loại mỏng đƣợc dập gân xếp

liền nhau. Chiều của các gân dập trên các tấm trao đổi nhiệt không có hƣớng

đồng nhất để tránh tạo ra các vùng chết và hạn chế tối đa hiện tƣợng đóng cặn.

Các tấm kim loại dập gân này cấu thành một tấm trao đổi nhiệt. Các tấm trao

đổi nhiệt đƣợc ghép lại với nhau tạo thành không gian rỗng giữa hai tấm. Lƣu

thể đi trong các khe hẹp này và quá trình truyền nhiệt xảy ra qua bề mặt các

tấm trao đổi nhiệt này. Để các lƣu thể không trộn lẫn vào nhau và rò rỉ ra môi

trƣờng giữa hai tấm trao đổi nhiệt của thiết bị trao đổi nhiệt kiểu khung bản có

một vòng đệm bít kín. Cấu tạo của tấm trao đổi nhiệt đƣợc mô tả trong hình H2.3A, B, C, D.

Hình H-2.3- Cấu tạo tấm trao đổi nhiệt

Các tấm trao đổi nhiệt đƣợc kẹp chặt lại với nhau thành một khối nhờ một

bản di động (đầu di động), tấm cố định (đầu cố định) và các thanh bu –lông.

Toàn bộ khối các tấm trao đổi nhiệt được treo trên thanh đỡ và định vị của phần

khung thiết bị.

Nguyên lý hoạt động

Nguyên tắc hoạt động của thiết bị trao đổi nhiệt kiểu khung bản là tạo ra

các dòng chảy của các lưu thể ngược chiều nhau trong trên bề mặt của các tấm

trao đổi nhiệt để tăng cường quá trình truyền nhiệt. Các tấm trao đổi nhiệt khi

ép chặt vào nhau hình thành các khe hẹp để cho các lưu thể đi xen kẽ nhau.

Trong một thiết bị trao đổi nhiệt có thể bố trí một dòng chảy đơn (hướng chảy

của một lưu thể trong thiết bị khi đi qua các tấm chỉ theo một hƣớng – xem hình

H-2.6 A) hoặc dòng chảy kép (dòng chảy của lƣu thể trong thiết bị có thể phân

thành nhiều hướng-xem hình H-2.6 B). Theo mỗi hướng chảy của một lưu thể

lại bao gồm nhiều dòng song song nhau. Sơ đồ nguyên lý hoạt động chung của

thiết bị trao đổi nhiệt và dòng chảy của các lưu thể trong thiết bị trao đổi nhiệt

dạng khung bản được minh họa trong các hình vẽ H-2.4, H-2.5 và H-2.6.

Hình H-2.4. Sơ đồ nguyên lý hoạt động tổng quát của thiết bị trao đổi nhiệt

kiểu khung bản

Hình H-2.5A. Sơ đồ dòng chảy trên

tấm trao đổi nhiệt (dòng chảy đều)

Hình H-2.5B. Sơ đồ dòng chảy trên

tấm trao đổi nhiệt (dòng chảy không đều)

Hình H-2.6A Sơ đồ bố trí dòng chảy

trong thiết bị (dòng chảy đơn)

Hình H-2.6B. Sơ đồ bố trí dòng

chảy trong thiết bị (dòng chảy kép)

Dòng chảy của các lƣu thể trên bề mặt tấm trao đổi nhiệt có thể đƣợc

phân bố đồng đều (hình H-2.5A) hoặc cũng có thể đƣợc phân bố không đều

nhau (hình H-2.5B) tùy thuộc vào khả năng đóng cặn của các lƣu thể.

c. Phạm vi áp dụng

Ứng dụng

Thiết bị trao đổi nhiệt khung bản có khoảng ứng dụng rộng rãi đặc biệt là

quá trình gia nhiệt và làm mát như:

- Quá trình trao đổi nhiệt pha lỏng- lỏng

- Quá trình ngưng tụ;

- Quá trình bay hơi.

Trong công nghiệp chế biến dầu khí thiết bị này đƣợc sử dụng làm mát sản

phẩm Kerosene, Isoparaffin,...

Điều kiện hoạt động

Giới hạn điều kiện hoạt động của thiết bị trao đổi nhiệt khung bản có sự khác

biệt đôi chút giữa các nhà chế tạo. Tuy nhiên thông thƣờng nhiệt độ vận hành

thiết bị trong khoảng-350C-+ 2000C. Áp suất hoạt động có thể đạt tới 14Kg/cm2

(trong điều kiện thử áp tới 40Kg/cm2). Diện tích trao đổi nhiêt của một tấm dao

động trong khoảng 0,02 m2 đến 4,45 m2. Lưu lượng của lưu thể có thể đạt tới 3500m 3/giờ đối với thiết bị tiêu chuẩn và có thể đạt tới 5000m3/giờ cho thiết bị

có hai cửa dẫn lƣu thể vào (cho 1 lưu thể).

d. So sánh với thiết bị trao đổi nhiệt truyền thống

Hình H-2.7. So sánh kích thuớc thiết bị

So với thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống chùm có cùng công suất truyền nhiệt,

thiết bị trao đổi nhiệt dạng khung bản có kích thƣớc nhỏ gọn hơn. Ví dụ, với

cùng một công suất trao đổi nhiệt, thiết bị tấm bản cần bề mặt trao đổi nhiệt là

200m2 với kích thƣớc dài x rộng x cao tuơng ứng là 3mx1mx2m thì thiết bị trao

đổi nhiệt kiểu ống chùm cần một diện tích trao đổi nhiệt tƣơng ứng là 600m 2 với chiều dài của vỏ là 5m đuờng kính 1,8m cộng thêm một khoảng không gian cần

thiết cho di chuyển chùm ống khi bảo dƣỡng thiết bị. Hình H-2.7 minh họa cho

ưu việt về mặt kích thƣớc của thiết bị khung bản. so thiết bị kiểu ống chùm.

Ngoài ưu điểm về kích thƣớc nhỏ gọn, thiết bị trao đổi nhiệt khung bản còn

có ưu điểm là có khối luợng nhỏ hơn, tổn thất áp suất dòng chảy qua thiết bị

cũng thấp hơn so với thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống chùm. Thiết bị trao đổi nhiệt

khung bản còn có khả năng thay đổi diện tích trao đổi nhiệt nhanh chóng bằng

cách thay đổi số lƣợng tấm trao đổi nhiệt.

Tuy nhiên, so với thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm, thiết bị trao đổi nhiệt

khung bản có nhƣợc điểm là khoảng áp suất làm việc không cao do bít kín

bằng đệm. Do bít kín bằng đệm nên không thích hợp với một số lƣu thể.

2.3.2.2 Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm bản hàn kín

a. Giới thiệu

Nhƣ đã trình bày ở trên, thiết bị trao đổi nhiệt kiểu khung bản có nhiều ƣu

điểm, song nhƣợc điểm lớn nhất của thiết bị này là sử dụng vòng đệm bít kín

giữa các tấm trao đổi nhiệt dẫn đến phạm vị sử dụng của thiết bị bị thu hẹp một

phần (không sử dụng trong điều kiện áp suất, nhiệt độ cao, môi trƣờng có thể

ăn mòn vòng đệm). Vấn đề vòng đệm ở một chừng mực nào đó cũng là một

khâu yếu của thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm và thiết bị trao đổi nhiệt kiểu xoáy

lốc. Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm bản hàn kín ra đời nhằm khắc phục nhƣợc

điểm này của các loại thiết bị trao đổi nhiệt thông dụng có sử dụng vòng đệm bít

kín trong khi vẫn giữ đƣợc ƣu điểm của các dạng thiết bị này. Kết cấu lắp ghép

của dạng thiết bị này hoàn toàn sử dụng bu lông cho phép nhanh chóng tháo,

lắp thiết bị để bảo dƣỡng, sửa chữa và kiểm tra. Do có nhiều ƣu điểm, thiết bị

trao đổi nhiệt kiểu tấm bản hàn kín đƣợc sử dụng rộng rãi trong công nghiệp

chế biến dầu khí. Hình dạng của một thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn kín điển

hình nhƣ trong hình H-2.8.

Hình 2.8 Hình dạng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm bản hàn kín

b. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Về nguyên tắc, quá trình trao đổi nhiệt trong thiết bị kiểu tấm bản hàn vẫn

đƣợc thực hiện quá các tấm kim loại mỏng dập gân nổi nhƣ dạng khung bản.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là các tấm trao đổi nhiệt trong thiết bị này

đƣợc hàn kín với nhau tạo thành các khoang chảy cho lƣu thể trao đổi nhiệt mà

không sử dụng vòng đệm bít kín giữa các tấm trao đổi nhiệt. Sơ đồ cấu tạo

chung của thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm bản hàn kín đƣợc minh họa ở hình vẽ

H-2.9.

Hình 2.9. Sơ đồ nguyên lý hoạt động và cấu tạo chung thiết bị trao đổi nhiệt

tấm bản hàn kín

Theo sơ đồ cấu tạo này, thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn kín bao gồm

các phần chính sau đây:

- Phần khối lõi trao đổi nhiệt;

- Phần khung;

- Các phụ kiện.

Phần khối lõi trao đổi nhiệt

Phần khối lõi trao đổi nhiệt đƣợc xem là trái tim của thiết bị trao đổi nhiệt

tấm bản hàn kín. Phần này bao gồm:

- Khối tấm trao đổi nhiệt (bao gồm các tấm trao đổi nhiệt đƣợc xắp xếp

theo một trình tự, ép chặt lại và hàn trên thiết bị hàn đặc biệt có độ chính

xác cao);

- Tấm phủ trên và phía dƣới khối tấm trao đổi nhiệt;

- Thanh lót ngoài trụ đỡ (Column Liner)

Khối tấm trao đổi nhiệt đƣợc cấu tạo bởi nhiều tấm kim loại dập gân ép sát

một cách chính xác vào nhau rồi hàn mép các tấm lại ở các vị trí thích hợp để

tạo ra các khoang riêng biệt cho hai lƣu thể tham gia quá trình trao đổi nhiệt.

Trong thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn hàn kín, các khoang hẹp tạo ra

giữa các tấm trao đổii nhiệt có kết cấu để hai lƣu thể tham gia quá trình trao đổi

nhiệt chuyển động theo phƣơng vuông góc với nhau (xem hình H-2.19). Bề

rộng của khe hẹp tạo ra giữa các tấm trao đổi nhiệt vào khoảng 5mm. Khối các

tấm trao đổi nhiệt sau đó đƣợc phủ phía trên và phía dƣới bằng một tấm kim

loại phẳng rồi sau đó gắn vào bốn thanh lót ngoài trụ đỡ. Tấm phủ có nhiệm vụ

bảo vệ các tấm trao đổi nhiệt phía ngoài cùng và cách ly phần lõi trao đổi nhiệt

với các bộ phận khác. Các thanh lót trụ đỡ có nhiệm vụ là kết cấu trung gian

gắn phần lõi trao đổi nhiệt vào khung đỡ và là vách ngăn khoang giữa các lƣu

thể tham gia trao đổi nhiệt trong thiết bị. Các thanh lót trụ đỡ đƣợc gắn vào lõi

trao đổi nhiệt bằng phƣơng pháp hàn đặc biệt.

Cấu tạo chi tiết của phần lõi trao đổi nhiệt và trình tự lặp đặt các bộ phận

đƣợc đƣa ra ở hình vẽ H-2.10A và H-2.10B.

hình 2.10a Cấu tạo các tấm

trao đổi nhiệt và phần lõi

hình 2.10b Cấu tạo phần lõi trao đổi nhiệt

Phần khung

Phần khung của thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn kín gồm các bộ phận

chính sau:

- Nắp đậy phía trên;

- Nắp đậy dƣới;

- Trụ đỡ;

- Các nắp cạnh bên;

- Các phụ kiện.

Cấu tạo chi tiết của phần khung thiết bị đƣợc minh họa trong các hình vẽ

H-2.11 A, H-2.11 B và H-2.9.

Nắp đậy

Nắp đậy phía trên và phía dƣới là tấm kim loại dày, bên cạnh có khoan các

lỗ bắt bu lông, vít cấy . Các nắp này có nhiệm vụ cùng các bộ phận khác hình

thành bộ khung vững chắc của thiết bị. Hai nắp phía trên và phía dƣới là điểm

tựa để nắp các trụ đỡ. Nắp đậy phía trên và phía dƣới còn có chức năng là bức

tƣờng ngăn khoang các lƣu thể tham gia trao đổi nhiệt trong thiết bị.

Hình H-2.11A-Cấu tạo khung (phần cột

đỡ và lắp trên, dƣới)

Hình H-2.11B-Cấu tạo khung (các nắp

cạnh và cửa dẫn lƣu thể vào/ ra)

Trụ đỡ

Trong thiết bị có bốn trụ đỡ kim loại ở bốn góc. Trụ đỡ có kết cấu đủ để

chịu lực và có hình dạng đặc biệt để lắp khít với thanh lót trụ đỡ của lõi trao đổi

nhiệt (thanh lót trụ đỡ và các trụ đỡ đƣợc chế tạo để đảm bảo cài đƣợc và ôm

sát vào nhau). Dọc theo chiều dài của trụ đỡ ngƣời ta khoan các lỗ (có ren) để

lắp các bu lông liên kết trụ đỡ và các nắp cạnh bên của thiết bị. Các trụ đỡ có

những chức năng chính sau:

- Cùng các các nắp đậy trên, nắp đậy dƣới và các nắp cạnh bên hình

thành bộ khung thiết bị và các khoang dẫn các lƣu thể tham gia trao đổi

nhiệt trong thiết bị;

- Là kết cấu chính để định vị và gắn chặt lõi trao đổi nhiệt vào khung thiết

bị.

Sơ đồ cấu tạo và lắp ráp các trụ đỡ đƣợc minh họa trong hình vẽ H-2.11A.

Nắp cạnh bên

Có bốn nắp cạnh bên trong thiết bị trao đổi nhiệt tấm, bản hàn kín. Nắp

cạnh bên là những tấm kim loại dầy, dọc theo mép có khoan lỗ để lắp bu lông

gắn kết với trụ đỡ và nắp phía trên, phía dƣới. Hai trong số nắp cạnh bên có

gắn thêm các cửa vào/ra thiết bị của các lƣu thể tham gia trao đổi nhiệt. Nắp

cạnh bên có những chức năng chính sau:

- Cùng các các nắp trên, dƣới và các trụ đỡ hình thành bộ khung thiết bị và

các khoang dẫn các lƣu thể tham gia trao đổi nhiệt trong thiết bị;

- Cùng với trụ đỡ tạo thành kết cấu để gắn chặt lõi trao đổi nhiệt vào khung

thiết bị.

Sơ đồ cấu tạo và lắp ráp các nắp cạnh bên đƣợc minh họa trong hình vẽ

H-2.11B.

Các phụ kiện

Ngoài các bộ phận chính kể trên, thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn kín có

các phụ kiện nhƣ:

- Bu lông liên kết khung đỡ;

- Thanh đỡ đáy thiết bị;

- Đệm bít kín (phía ngoài);

- Móc cẩu để vận chuyển thiết bị.

Các phụ kiện này là một phần để tạo nên kết cấu thiết bị và giúp việc vận

chuyển lắp đặt thiết bị đƣợc dễ dàng. Ở đây cần lƣu ý, việc sử dụng đệm bít kín

không mâu thuận với việc giới thiệu thiết bị hoàn toàn không sử dụng vòng đệm

ở các mục trên, vòng đệm đề cập ở đây là thuộc nắp cạnh bên của khung thiết

bị chứ không phải đệm bít kín giữa các tầm trao đổi nhiệt.

Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn kín là tạo ra

các dòng chảy vuông góc với nhau của hai lƣu thể tham gia quá trình trao đổi

nhiệt trong các khe hẹp liền kề. Quá trình trao đổi nhiệt đƣợc thực hiện qua bức

tƣờng kim loại mỏng (bề dày của tấm trao đổi nhiệt). Các khe hẹp dẫn các lƣu

thể được bố trí xen kẽ nhau và hình thành nhờ các tấm trao đổi nhiệt mỏng ép

chặt và liên kết lại với nhau bằng phƣơng pháp hàn đặc biệt để tạo độ chính

xác cao.

Để nâng cao hiệu quả quá trình trao đổi nhiệt và giảm thiểu lƣợng cặn

đóng trên thành thiết bị, dòng chảy của các lƣu thể trong lõi trao đổi nhiệt đƣợc

phân ra nhiều ngăn và dòng chảy trong từng ngăn này đảo chiều liên tục nhờ

các vách ngăn dòng lắp đặt giữa các cạnh bên và lõi trao đổi nhiệt. Mỗi một

ngăn bao gồm nhiều khe hẹp song song nhau, số khe trong một ngăn đƣợc

chia tƣơng đối đồng đều nhau. Trong thực tế, một số kiểu thiết bị tấm bản hàn

kín phân bố dòng chảy của các lƣu thể ngƣợc chiều nhau, cấu tạo này tƣơng

đối phức tạp không giới thiệu trong khuôn khổ giáo trình này.

Nguyên lý hoạt động và dòng chảy trong thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn

kín đƣợc minh họa trong các hình vẽ H-2.9 và H-2.12.

Hình h-2.12. Sơ đồ nguyên lý hoạt động và bố trí dòng trong thiết bị trao đổi

nhiệt tám bản hàn kín

c. Phạm vi áp dụng

Ứng dụng

Thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn kín có khoảng ứng dụng rộng rãi đặc

biệt là quá trình gia nhiệt và làm mát nhƣ:

- Quá trình trao đổi nhiệt pha lỏng-lỏng

- Quá trình ngƣng tụ có kèm theo hoặc không kèm theo quá trình làm mát;

- Quá trình bay hơi;

- Gia nhiệt đáy tháp (reboiler).

Thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn kín đƣợc chế tạo để hoạt động đƣợc

trong cả điều kiện hoàn toàn chân không, trong môi trƣờng các tác nhân lạnh.

Chế độ hoạt động

Chế độ hoạt động của thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn kín có một chút khác

biệt giữa các nhà chế tạo, tuy nhiên, đa số đều có thể hoạt động trong môi

trƣờng nhiệt độ lên tới 4000C và áp suất tới 35Kg/cm2. Thông thƣờng, thiết bịtrao đổi nhiệt dạng này đƣợc chế tạo với bề mặt trao đổi nhiệt từ 1,5m2 đến 300m2. Thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn kín thƣờng đƣợc thiết kế để thực hiện quá trình trao đổi nhiệt pha lỏng-lỏng kiểu dòng chảy đơn vuông góc nhau.

d. So sánh với thiết bị trao đổi nhiệt truyền thống

So với thiết bị trao đổi nhiệt truyền thống, thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản

hàn kín có kích thƣớc nhỏ gọn hơn, hiệu quả quá trình truyền nhiệt cao hơn,

lƣợng lƣu chất trong thiết bị ít, dễ dàng kiểm tra ,vệ sinh, sửa chữa,...

So với thiết bị trao đổi nhiệt kiểu khung bản: Thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản

không chiếm đƣợc ƣu thế so với thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản trong điều kiện

hoạt động ở nhiệt độ, áp suất thấp và khi vấn đề tƣơng thích của vòng đệm bít

kín với các lưu chất trao đổi nhiệt không gặp vấn đề. Tuy nhiên, khi hoạt động ở

dải nhiệt độ và áp suất cao và môi trƣờng không phù hợp với vòng đệm bít kín

thì thiết bị trao đổi nhiệt tấm bản hàn kín sẽ hoàn toàn chiếm ưu thế.

NGUỒN: -GIÁO TRÌNH TRUYỀN NHIỆT VÀ TRUYỀN KHỐI

-http://www.vietnam12h.com/